Мониторинги состояния пожарной безопасности

Сектором надзора и профилактики Браславского РОЧС, в июне 2024 года проведены мониторинги состояния пожарной безопасности общежитий в г.Браслав, ул.Дзержинского д.56, 58, 60, ул.Октября д.19, принадлежащих коммунальному унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства «Браслав-коммунальник», Кафе «PARK» частного торгового унитарного предприятия «БЛ Развитие», Туристско-оздоровительное дочернее унитарное предприятие «Браславские озера», УЗ «Браславская ЦРБ», ОАО «Браславский райагросервис».

В ходе проведения мониторингов и выборочной проверки выявлены нарушения «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 г. №7 (далее – ОТПБ), Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 21.12.2021г. №82 «Об обеспечении пожарной безопасности» (далее - ПМЧС №82), ТКП 316-2011 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. Организация и порядок проведения работ» (далее – ТКП-316)), постановления Совета Министров Республики Беларусь «О внештатных пожарных формированиях» № 296 от 18 мая 2020 г. (далее – ПСМ №296), Специфические требования по обеспечению пожарной безопасности взрывопожароопасных и пожароопасных производств, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 779 от 20.11.2019г. «Об утверждении специфических требований» (далее – ПСМ №779).
По итогам проведения мониторингов, выборочной проверки, руководству вручены рекомендации (предписание) для устранения выявленных нарушений, в которых предложены к исполнению следующие мероприятия:

Общежития в г.Браслав, ул.Дзержинского д.56, 58, 60, ул.Октября д.19, принадлежащих коммунальному унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства «Браслав-коммунальник»
- на путях эвакуации на втором этаже здания общежития (коридор) в г.Браслав, ул.Дзержинского 58 применяются отделочные материалы пола (линолеум) с неизвестными показателями пожарной опасности (п.9 ОТПБ, п.8.1.2 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений);

- планы эвакуации людей при пожаре здания общежития по ул.Дзержинского 60, ул.Октября 19 в г.Браслав не соответствуют фактическому размещению помещений здания (п.45 ОТПБ, приложение 2 к ПМЧС №82);
- отсутствуют приспособления для самозакрывания дверей эвакуационных выходов на лестничные клетки здания общежития по ул.Дзержинского 60 (п.3.1 ОТПБ, п.7.2.9 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);

- на наружной эвакуационной лестничной клетке общежития в г.Браслав, ул.Октября д.19 расположено имущество жильцов (бельё иное имущество, препятствующее безопасной эвакуации людей, в коридорах здания общежития в г.Браслав, ул.Октября д.19 расположены личные вещи и мебель жильцов, уменьшающие минимальную эвакуационную ширину (п.50 ОТПБ);

- на объектах не обеспечен 10% запас, от числа смонтированных, необходимых технических средств противопожарной защиты (пожарные извещатели) (п.8.3.11 ТКП 316-2011).

Объект оборудован системой пожарной автоматики (здания общежитий по ул.Дзежинского 56, 58, 60 в г.Браслав: ППКП А16-512 (2), А6, имеется СПИ «Молния» №SIM 3953; ППКП А-24, имеется СПИ «Молния» 42983). В ходе проверки работоспособности и исправности системы выявлено следующее:

- на первом этаже здании общежития в г.Браслав, ул.Дзержинского 58 световые табло «Выход» находятся в неработоспособном состоянии (п.3.1 ОТПБ) – устранено в ходе мониторинга;

- в здании общежития в г.Браслав, ул.Дзержинского 56 система оповещения находится в неработоспособном состоянии (работает менее 5 секунд) (п.3.1 ОТПБ) – устранено в ходе мониторинга;   

- в здании общежития в г.Браслав, ул.Дзержинского 60 не обеспечено прохождение сигнала на ПЦН «Молния» при вскрытие ППКП (п.3.1 ОТПБ) – устранено в ходе мониторинга.
Система находится в работоспособном состоянии. Обслуживание КУП ЖКХ «Браслав-коммунальник» осуществляет самостоятельно.

Причинами и условиями, способствующими совершению указанных нарушений, явилось недостаточное знание должностными лицами КУП ЖКХ «Браслав-коммунальник» требований нормативных правовых актов в области обеспечения пожарной безопасности, формальном отношении к выполнению своих непосредственных должностных обязанностей, а также об ослабленном контроле со стороны руководства организации. 

В ходе проведения мониторинга проведено выступление перед трудовым коллективом на тему соблюдения требований пожарной безопасности, в том числе «Соблюдение требований к техническому обслуживанию и ремонту систем ПА, организация и порядок проведения работ», на котором присутствовало 2 работника организации 

Кафе «PARK» частного торгового унитарного предприятия «БЛ Развитие»
- не организовано обучение работников мерам пожарной безопасности (п.3.2 ОТПБ);

- отсутствует журнал регистрации противопожарных инструктажей (п.3.2 ОТПБ, п.12 инструкции о порядке подготовки работников по вопросам пожарной безопасности и проверки их знаний в данной сфере, утверждённой ПМЧС №82);

- не организована подготовка руководителя субъекта хозяйствования, работников, осуществляющих эксплуатацию теплогенерирующих аппаратов по программам пожарно-технического минимума, определяемым Министерством по чрезвычайным ситуациям (п.3.2 ОТПБ, п.15 инструкции о порядке подготовки работников по вопросам пожарной безопасности и проверки их знаний в данной сфере, утверждённой ПМЧС №82);

- планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют фактическому размещению помещений здания кафе и не соответствуют форме, определяемой Министерством по чрезвычайным ситуациям (п.45 ОТПБ, приложение 2 к ПМЧС №82);

- не разработан план эвакуации людей при пожаре для здания летнего кафе (п.45 ОТПБ, приложение 2 к ПМЧС №82);

- отсутствуют стенды с информацией о пожарной безопасности (п.3.2 ОТПБ);

- не организовано своевременное проведение испытания наружной пожарной лестницы (п.3.1 ОТПБ, СТБ 11.13.22-2011 «Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш»);

- отсутствуют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах двух дверей эвакуационных выходов на лестничные клетки второго этажа здания со стороны помещения кухни (п.3.1 ОТПБ, п.7.2.9 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);

- замки наружных эвакуационных дверей запасных выходов из здания не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа (п.48 ОТПБ);

- внутреннее противопожарное водоснабжение (пожарные краны) находится в неработоспособном состоянии (п.3.1 ОТПБ);

- не проведена оценка готовности к применению пожарных кранов (п.57 ОТПБ, п.10 инструкции о порядке проверки состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, утверждённой ПМЧС №82);

- замок двери лестничной клетки, расположенной на втором этаже со стороны помещения кухни не обеспечен возможностью свободного открывания изнутри без ключа (п.3.6.6 ТР 2009/013/BY «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия безопасность»);

- здание летнего кафе не в полной мере обеспечено средствами пожаротушения (огнетушителями) (п.53 ОТПБ, приложение к инструкции о нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения, утверждённой ПМЧС №82);

- пути эвакуации по лестничной клетке здания кафе ««PARK» и эвакуационные выходы здания летнего кафе не обозначены указательными знаками пожарной безопасности (п.44 ОТПБ, СТБ 1392-2003 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности»);

- на объекте не обеспечен 10% запас, от числа смонтированных, необходимых технических средств противопожарной защиты (пожарные извещатели) (п.8.3.11 ТКП 316-2011);
- проходы в помещении котельной, кухни, площадки лестничной клетки со стороны кухни загромождены, мебелью и другим имуществом, уменьшающем минимальную эвакуационную ширину (п.50 ОТПБ) – устранено в ходе мониторинга.

Объект оборудован системой пожарной автоматики (ППКП С2000, имеется СПИ «Молния» №SIM 43123). В ходе проверки работоспособности и исправности системы нарушений не выявлено. Система находится в работоспособном состоянии. Обслуживание АПС осуществляет РГОО «БДПО».

Причинами и условиями, способствующими совершению указанных нарушений, явилось недостаточное знание должностными лицами частного торгового унитарного предприятия «БЛ Развитие» требований нормативных правовых актов в области обеспечения пожарной безопасности, формальном отношении к выполнению своих непосредственных должностных обязанностей, а также об ослабленном контроле со стороны руководства учреждения. 

В ходе проведения мониторинга проведено выступление перед трудовым коллективом на тему соблюдения требований пожарной безопасности, в том числе «Соблюдение требований к техническому обслуживанию и ремонту систем ПА, организация и порядок проведения работ», на котором присутствовало 3 работников учреждения.  

Туристско-оздоровительное дочернее унитарное предприятие «Браславские озера»
- здания гаражей не в полной мере обеспечены средствами пожаротушения (огнетушителями) (п.53 ОТПБ, приложение к инструкции о нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения, утверждённой ПМЧС №82);
- на объекте не обеспечен 10% запас, от числа смонтированных, необходимых технических средств противопожарной защиты (пожарные извещатели) (п.8.3.11 ТКП 316-2011).

Объект оборудован системой пожарной автоматики (ППКП А16-512 (2), А6, имеется СПИ «Молния» №SIM 39593). В ходе проверки работоспособности и исправности системы нарушений не выявлено. Система находится в работоспособном состоянии. Обслуживание АПС осуществляет РГОО «БДПО».

Причинами и условиями, способствующими совершению указанных нарушений, явилось недостаточное знание должностными лицами туристско-оздоровительного дочернего унитарного предприятия «Браславские озера» требований нормативных правовых актов в области обеспечения пожарной безопасности, формальном отношении к выполнению своих непосредственных должностных обязанностей, а также об ослабленном контроле со стороны руководства учреждения. 

В ходе проведения мониторинга проведено выступление перед трудовым коллективом на тему соблюдения требований пожарной безопасности, в том числе «Соблюдение требований к техническому обслуживанию и ремонту систем ПА, организация и порядок проведения работ», на котором присутствовало 3 работников учреждения.
ОАО «Браславский райагросервис»
приказом руководителя не определены постоянные места проведения огневых работ (п.355 ПСМ №779);

руководителем организации не определен перечень должностей, имеющих право выдачи наряда-допуска на проведение огневых работ (п.34 ОТПБ);

не обеспечены в полном объеме первичными средствами пожаротушения (огнетушители): административное здание (2 этаже имеется 1 ОП-4); склады материальных ценностей и запасных частей (огнетушители отсутствуют); трактор г.н. ВА-2 7900 (огнетушители отсутствуют); автозаправочная станция аг.Ахремовцы (имеется 2 ОП-8); амкадор г.н. ВК-2 2224 (огнетушители отсутствуют); трактор г.н. ВА 0274 (огнетушители отсутствуют); автомобиль Лада г.н. 7659 ЕС-2 (огнетушители отсутствуют) (п.53 ОТПБ, инструкция о нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения, утверждённая ПМЧС № 82).

первичные средства пожаротушения находятся в не работоспособном состоянии: автозаправочная станция аг.Ахремовцы (1 ОП-4 стрелка манометра в красной зоне), автомобили: ГАЗ г.н. АА 3611 – 2 (имеется 1 ОП-5 стрелка манометра в красной зоне); МАЗ г.н. АК 1478-2 (1 ОП-8 отсутствует раструб); трактор г.н. ВК-2 2241 (1 ОП-4 истек срок перезарядки); трактор г.н. ВА-2 7884 (1 ОП-4 стрелка манометра в красной зоне); КВК г.н. ВМ-2 0668 (1 ОП-8 истек срок перезарядки) (п. 4.1. ОТПБ; ПМЧС №82);

стекла окон в помещении, где осуществляются хранение и обслуживание аккумуляторных батарей, прозрачные (п.47 ПСМ №779);

в помещении, где осуществляются хранение и обслуживание аккумуляторных батарей: хранятся вещества и материалы, не используемые в процессах зарядки аккумуляторных батарей, а также проводится ремонт аккумуляторов и другого оборудования (п. 46 ПСМ №779);

отсутствуют акты о проведении тренировочных занятия по эвакуации автомобильных транспортных средств из гаражей и стоянок предприятия (п. 36 ПСМ №779).

не организована подготовка работников, ответственных за пожарную безопасность субъекта хозяйствования работников, на которых возложены обязанности по проведению противопожарного инструктажа по программам пожарно-технического минимума (п.58 ОТПБ, п.15 инструкции о порядке подготовки работников по вопросам пожарной безопасности и проверки их знаний в данной сфере, утверждённой ПМЧС №82);

под маршам эвакуационной лестничной клетки административного здания размещены горючие материалы (хозяйственный инвентарь, мебель, бумага) (п.50 ОТПБ);

не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замка наружной двери, запасного эвакуационного выхода с административного здания (п.48 ОТПБ);

на наружной стороне дверей автозаправочной станции, складов и котельной административного здания, не размещены указатели категорий по взрывопожарной и пожарной опасности (п.19 ПСМ №779);

общеобьектовая инструкция не соответствует требования ПМЧС №82 (п.8 ОТПБ); 

журнал противопожарного инструктажа не соответствует форме, утвержденной ПМЧС №82 (п. 58 ОТПБ; п.12 Инструкции о порядке подготовки работников по вопросам пожарной безопасности и проверки их знаний в данной сфере ПМЧС №82).
УЗ «Браславская ЦРБ»
- в здании Пакульнянского фельдшерского-акушерского пункта УЗ «Браславская ЦРБ» расположенного по адресу: д.Пакульня Видзовского сельского Совета Браславского района перед топочными отверстиями отопительных печей отсутствует нормируемая защита из негорючего материала шириной не менее 0,5 метра и длиной не менее 0,7 метра участка пола из горючих материалов (п.27 ОТПБ, п.8 инструкции о требованиях к размещению и эксплуатации теплоёмких печей, утверждённой ПМЧС №82);

- в здании Дрисвятского фельдшерского-акушерского пункта УЗ «Браславская ЦРБ» расположенного по адресу: д.Дрисвяты Видзовского сельского Совета Браславского района конструкция печи не соответствует требованиям ТНПА (дымовые трубы выполнены из материалов, конструктивно не обеспечивающих безопасную эксплуатацию (асбестоцемент)) (п.27 ОТПБ, п.6.5.7 СН 4.02.03-2019 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»);

- в здании Гирейшинского фельдшерского-акушерского пункта УЗ «Браславская ЦРБ» расположенного по адресу: д.Гирейши Видзовского сельского Совета Браславского района перед топочными отверстиями отопительных печей отсутствует нормируемая защита из негорючего материала шириной не менее 0,5 метра и длиной не менее 0,7 метра участка пола из горючих материалов (п.27 ОТПБ, п.8 инструкции о требованиях к размещению и эксплуатации теплоёмких печей, утверждённой ПМЧС №82);

- в здании Карасинского фельдшерского-акушерского пункта УЗ «Браславская ЦРБ» расположенного по адресу: д.Карасино Межанского сельского Совета Браславского района конструкция печи не соответствует требованиям ТНПА (дымовые трубы выполнены из материалов, конструктивно не обеспечивающих безопасную эксплуатацию (асбестоцемент)) (п.27 ОТПБ, п.6.5.7 СН 4.02.03-2019 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»);

- в здании Урбанского фельдшерского-акушерского пункта УЗ «Браславская ЦРБ» расположенного по адресу: д.Урбаны ул.Садовая д.1а Межанского сельского Совета Браславского района перед топочным отверстием отопительной печи отсутствует нормируемая защита из негорючего материала шириной не менее 0,5 метра и длиной не менее 0,7 метра участка пола из горючих материалов (п.27 ОТПБ, п.8 инструкции о требованиях к размещению и эксплуатации теплоёмких печей, утверждённой ПМЧС №82);

- в здании Оплисского фельдшерского-акушерского пункта УЗ «Браславская ЦРБ» расположенного по адресу: д.Оплиса-1 д.12 Друйского сельского Совета Браславского района перед топочным отверстием отопительной печи отсутствует нормируемая защита из негорючего материала шириной не менее 0,5 метра и длиной не менее 0,7 метра участка пола из горючих материалов (п.27 ОТПБ, п.8 инструкции о требованиях к размещению и эксплуатации теплоёмких печей, утверждённой ПМЧС №82);

- в здании Быстромовского фельдшерского-акушерского пункта УЗ «Браславская ЦРБ» расположенного по адресу: д.Быстромовцы ул.Центральная д.6 Плюсского сельского Совета Браславского района перед топочным отверстием отопительной печи отсутствует нормируемая защита из негорючего материала шириной не менее 0,5 метра и длиной не менее 0,7 метра участка пола из горючих материалов (п.27 ОТПБ, п.8 инструкции о требованиях к размещению и эксплуатации теплоёмких печей, утверждённой ПМЧС №82);

- в здании Бороденичского фельдшерского-акушерского пункта УЗ «Браславская ЦРБ» расположенного по адресу: д.Бороденичи д.15 Тетерковского сельского Совета Браславского района конструкция печи не соответствует требованиям ТНПА ((дымовые трубы выполнены из материалов, конструктивно не обеспечивающих безопасную эксплуатацию (асбестоцемент)) (п.27 ОТПБ, п.6.5.7 СН 4.02.03-2019 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»).

Также по итогам проведения мониторинга выявлены нарушения требований пожарной безопасности (ОТПБ, ПМЧС №82, ТКП 316-2011 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. Организация и порядок проведения работ» (далее – ТКП-316)) не создающие угрозу национальной безопасности, причинения вреда жизни и здоровью населения, окружающей среде, а именно:

- в Ельнянском фельдшерского-акушерском пункте (далее - ФАП); Опсовской амбулатории врача общей практики, Падрукшанском ФАПе, здании Видзовской участковой больницы, Урбанском ФАПе, Быстромовском ФАПе, Друйском ФАПе, Слободковской амбулатории врача общей практики, Оплисском ФАПе, Замошском ФАПе, Мильковском ФАПе, Ахремовецкой  амбулатории врача общей практики планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют форме, определяемой Министерством по чрезвычайным ситуациям (п.45 ОТПБ, приложение №2 к ПМЧС №82);

- здание Ельнянского ФАПа, Погощанского ФАПа, Вайнюнцского ФАПа, Падрукшанского ФАПа, Пакульнянского ФАПа, Гирейшинского ФАПа, Карасинского ФАПа, Межанского ФАПа, Плюсского ФАПа, Быстромовского ФАПа, Слободковской амбулатории врача общей практики, Оплисского ФАПа, Замошского ФАПа, Мильковского ФАПа, Иказненского ФАПа не оборудовано автономными пожарными извещателями с выводом сигнала о срабатывании на фасад здания (п. 9 ОТПБ, п. 19.5 строительных норм Республики Беларусь «Пожарная автоматика зданий и сооружений» 2.02.03-2019, далее - СН 2.02.03 - 2019»);

- установленные в здании: Богинского ФАПа; Дрисвятского ФАПа; Урбанского ФАПа; Борунского ФАПа; Друйского ФАПа; Бороденичского ФАПа автономные пожарные извещатели с выводом сигнала о срабатывании на фасад здания находятся в неработоспособном состоянии (п. 3.1. ОТПБ); 

- здание Ахремовецкой  амбулатории врача общей практики, коридор с реанимационного отделения в рентгеновское отделение 1-ого этажа УЗ «Браславская ЦРБ», административный корпус УЗ «Браславская ЦРБ», инфекционное отделе УЗ «Браславская ЦРБ», педиатрическое отделение УЗ «Браславская ЦРБ», реанимационное отделение УЗ «Браславская ЦРБ»,  хирургическое отделение УЗ «Браславская ЦРБ» не оборудованы установками пожарной автоматики (п. 9 ОТПБ, п.13 таблицы Ф.1 приложения Ф СН 2.02.03-2019 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»);

 - покрытие пола на путях эвакуации (коридор) в зданиях: Опсовской амбулатории врача общей практики; Видзовской участковой больницы; Дрисвятского ФАПа; Урбанского ФАПа; Борунского ФАПа; Плюсского ФАПа; Слободковской амбулатории врача общей практики; Друйского ФАПа; Друевской больницы сестринского ухода (далее – Друевская БСУ); Мильковского ФАПа; скорой медицинской помощи УЗ «Браславская ЦРБ»; стоматологического отделения УЗ «Браславская ЦРБ»; педиатрического отделения УЗ «Браславская ЦРБ»; хирургического отделения УЗ «Браславская ЦРБ» выполнено материалами с неизвестными показателями по пожарной опасности (линолеум) (п.9 ОТПБ, п.8.1.2 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»); 

- в здании Опсовской амбулатории врача общей практики, Видзовской участковой больницы, Пакульнянского ФАПа, Дрисвятского ФАПа, Гирейшинского ФАПа, Борунского ФАПа, Плюсского ФАПа,  Быстромовского ФАПа, Слободковской амбулатории врача общей практики, Друйского ФАПа, Оплисского ФАПа, Бороденичского ФАПа, Мильковского ФАПа, Иказненского ФАПа пути эвакуации и эвакуационные выходы не обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (п. 44 ОТПБ);

- в Видзовской участковой больнице и Друйской БСУ отсутствует 10% запас, от числа смонтированных, необходимых технических средств противопожарной защиты  (пожарные извещатели) (п.8.3.11 – ТКП-316);

- не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замков дверей, разделяющей коридоры эвакуационного выхода с Погощанского ФАПа, основного и запасного эвакуационного выхода Опсовской амбулатории врача общей практики, разделяющих коридор и тамбур эвакуационного выхода Вайнюнцского ФАПа, наружных эвакуационных дверей эвакуационного выхода здания пищеблока Видзовской участковой больницы, разделяющих коридор и тамбур эвакуационного выхода Падрукшанского ФАПа, основного эвакуационного выхода Пакульнянского ФАПа,  разделяющих коридор и тамбур эвакуационного выхода Богинского ФАПа, разделяющих коридор и тамбур эвакуационного выхода Дрисвятского ФАПа, наружных эвакуационных дверей Карасинского ФАПа, разделяющих коридор и тамбур эвакуационного выхода Урбанского ФАПа, наружной эвакуационной двери Борунского ФАПа; наружной эвакуационной двери Плюсского ФАПа; наружной эвакуационной двери и разделяющих коридор и тамбур эвакуационного выхода Друйского ФАПа, наружной эвакуационной двери Замошского ФАПа, наружной эвакуационной двери Мильковского ФАПа;  двери разделяющей коридоры эвакуационного выхода Иказненского ФАПа; дверь эвакуационного выхода из конфернц. зала УЗ «Браславская ЦРБ»; дверь запасного  эвакуационного выхода и эвакуационной двери на л/к реанимационного отделения УЗ «Браславская ЦРБ» (п.48 ОТПБ);

- отсутствуют стенды с информацией о пожарной безопасности в: Ельнянском ФАПе; Погощанском ФАПе; Вайнюнцском ФАПе; Падрукшанском ФАПе; Пакульнянском ФАПе; Богинском ФАПе; Далековском ФАПе; Дрисвятском ФАПе; Гирейшинском ФАПе; Межанском ФАПе; Урбанском ФАПе; Борунском ФАПе; Быстромовском ФАПе; Слободковской амбулатории врача общей практики; Друйском ФАПе; Оплисском ФАПе; Замошском ФАПе; Бороденичском ФАПе; Мильковском ФАПе; Ахремовецкой амбулатории врача общей практики; Иказненском ФАПе (п.3.2. ОТПБ);

- двери лестничной клетки Видзовской участковой больницы; корпуса Б выход к конфренц. залу УЗ «Браславская ЦРБ»; выход на л/к терапевтического отделения УЗ «Браславская ЦРБ»; 1-ого этажа с детской регистратуры на л/к поликлиники УЗ «Браславская ЦРБ» эксплуатируются в открытом положении (отсутствуют устройства для самозакрывания) (п.3.1 ОТПБ, п.7.2.9 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);

- в Межанском ФАПе журнал регистрации противопожарных инструктажей не соответствует форме согласно ПМЧС №82 (п. 58 ОТПБ; п.12 Инструкции о порядке подготовки работников по вопросам пожарной безопасности и проверки их знаний в данной сфере ПМЧС №82);

- первичные средства пожаротушения находятся в не работоспособном состоянии: Оплисский ФАП (2 ОП-4 истек срок перезарядки) (п. 3.1 ОТПБ; ПМЧС №82);

- из предоставленных в добровольном порядке талонов о прохождении пожарно-технического минимума установлено, что не организована подготовка членов внештатных пожарных формирований (пожарной дружины Друйской БСУ), по программам пожарно-технического минимума (п.58 ОТПБ, п.15 инструкции о порядке подготовки работников по вопросам пожарной безопасности и проверки их знаний в данной сфере, утверждённой ПМЧС №82);

- общеобьектовая инструкция не соответствует требования ПМЧС №82 (п.8 ОТПБ);

- не проведено испытание ограждений крыши здания Друевской БСУ (п.3.1 ОТПБ, СТБ 11.13.22-2011 «Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш»).

Объекты оборудованы установками пожарной автоматики: Друйская БСУ (ППКП А 16-512, имеется СПИ «Молния» №SIM 7511); Видзовская участковая больница (ППКП - 8, имеется СПИ «Молния» №SIM 16008); Видзовская участковая больница (здание пищеблока) (ППКП Аларм 8/4, имеется СПИ «Молния» №SIM 3646); Опсовская амбулатория врача общей практики (ППКП Сигнал 20М, имеется СПИ «Молния» №SIM 43283); здание больницы и поликлиники УЗ «Браславская ЦРБ» (ППКП А 16-512 (2 шт.), ППКП-128 (поликлиника) имеется СПИ «Молния» №SIM 15097). Обслуживание АПС осуществляет РГОО «БДПО». В ходе проверки работоспособности и исправности системы нарушений не выявлено. Система находится в работоспособном состоянии.

В ходе мониторинга не предоставлен доступ для обследования здания Казьянского ФАПа.

Причинами и условиями, способствующими совершению указанных нарушений, явилось недостаточное знание должностными лицами УЗ «Браславская ЦРБ» требований нормативных правовых актов в области обеспечения пожарной безопасности, формальном отношении к выполнению своих непосредственных должностных обязанностей, а также об ослабленном контроле со стороны руководства учреждения. 

В ходе проведения мониторинга проведено выступление перед трудовым коллективом на тему соблюдения требований пожарной безопасности, в том числе «Соблюдение требований к техническому обслуживанию и ремонту систем ПА, организация и порядок проведения работ», на котором присутствовало 40 работников учреждения.

