Мониторинги состояния пожарной безопасности

Сектором надзора и профилактики Браславского РОЧС, в октябре 2025 года проведены мониторинги состояния пожарной безопасности ЧТУП «Виталич-Торг», ГУ «Браславский социальный пансионат «Озерный».
В ходе проведения мониторингов выявлены нарушения требований пожарной безопасности («Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» утвержденных Декретом Президентом Республики Беларусь №7 от 23.11.2017 г. «О развитии предпринимательства» (далее – ОТПБ), Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь №82 от 21.12.2021 г. «Об обеспечении пожарной безопасности» (далее – ПМЧС №82).
По итогам проведения мониторингов, руководству вручены рекомендации для устранения выявленных нарушений, в которых предложены к исполнению следующие мероприятия:

ЧТУП «Виталич-Торг» 

- не организована подготовка работника (члена пожарной дружины) по программе ПТМ в соответствии с п.15 инструкции «О порядке подготовки работников по вопросам пожарной безопасности и проверки их знаний в данной сфере» Постановления МЧС Республики Беларусь №82 от 21 декабря 2021 года (п.п. 3.2. п.3 ОТПБ; п.15 инструкции о порядке подготовки работников по вопросам пожарной безопасности и проверки их знаний в данной сфере ПМЧС №82);


- не обеспечена постоянная готовность к применению средств противопожарной защиты и пожаротушения: в помещении торгового зала места установки первичных средств пожаротушения не обозначены знаками пожарной безопасности (п.п.3.1 п.3 ОТПБ, таблица К.1 приложения К ГОСТ 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначения и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»).


- огнетушитель переносной размещен навеской на колонне, в помещении торгового зала (напротив стендов с конфетами), на высоте более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя  (п.9 ОТПБ);


Объект оборудован установками пожарной автоматики (ППКП «А-16/512», имеется СПИ «Молния» №SIM 39491). Обслуживание АПС осуществляет РГОО «БДПО». В ходе проверки работоспособности и исправности системы,  нарушений не установлено.


Причинами и условиями, способствующими совершению указанных нарушений, явилось недостаточное знание должностными лицами открытого акционерного общества требований нормативных правовых актов в области обеспечения пожарной безопасности, формальном отношении к выполнению своих непосредственных должностных обязанностей, а также об ослабленном контроле со стороны руководства предприятия.


В ходе проведения мониторинга проведено выступление перед трудовым коллективом на тему соблюдения требований пожарной безопасности, в том числе «О соблюдении требований пожарной безопасности на работе и в быту», на котором присутствовало 9 работников.
ГУ «Браславский социальный пансионат «Озерный»

- ответственный за пожарную безопасность проводящий подготовку по программам пожарно-технического минимума не прошел повышение квалификации по направлению «Обеспечение пожарной безопасности» после истечения 5 лет после повышения квалификации. (п.17 инструкции о порядке подготовки работников по вопросам пожарной безопасности и проверки их знаний в данной сфере утвержденная ПМЧС №82, п.п. 3.2. п.3 ОТПБ);


- не обеспечена постоянная готовность к применению средств противопожарной защиты и пожаротушения: в строениях подсобного хозяйства места установки первичных средств пожаротушения не обозначены знаками пожарной безопасности (п.п.3.1 п.3 ОТПБ, таблица К.1 приложения К ГОСТ 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначения и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»).


Объект оборудован установками пожарной автоматики (ППКП-А-16-512, имеется СПИ «Молния» №SIM 25059). Обслуживание АПС осуществляет ООО «СпецЮКинженеринг». В ходе проверки работоспособности и исправности системы,  нарушений не выявлено. 


Причинами и условиями, способствующими совершению указанных нарушений, явилось недостаточное знание должностными лицами государственного учреждения «Браславский социальный пансионат «Озерный» требований нормативных правовых актов в области обеспечения пожарной безопасности, формальном отношении к выполнению своих непосредственных должностных обязанностей, а также об ослабленном контроле со стороны руководства учреждения.


В ходе проведения мониторинга проведено выступление перед трудовым коллективом на тему соблюдения требований пожарной безопасности, в том числе «Соблюдение требований к техническому обслуживанию и ремонту систем ПА, организация и порядок проведения работ», на котором присутствовало 6 работников учреждения.

МЧС напоминает: в случае возникновения чрезвычайной ситуации звонить по телефону 101 либо 112.
